## Sheet1
Location | Nominal kV | Gap (mm) | Working Distance (mm) | Enclosure Height (mm) | Enclosure Width (mm) | Enclosure Depth (mm) | Incident Energy (cal/cm²) | Arc Flash Boundary (m) | Arc Flash Boundary (inches)
6.6kV HT Panel | 6.6 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 2.896 | 1.6 | 62.976
132kV bus S1 | 132 |  | 1220 |  |  |  | 36.438 | 6.73 | 264.8928
132kV bus S2 | 132 |  | 1220 |  |  |  | 36.438 | 6.73 | 264.8928
301 A MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 4.091 | 0.98 | 38.5728
301 B MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.516 | 0.27 | 10.6272
ABB Bus | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 3.634 | 1.85 | 72.816
Acid Loading MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.534 | 0.28 | 11.0208
Actuator MCC | 0.415 | 13 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.124 | 0.11 | 4.3296
Admin LT room | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.711 | 0.33 | 12.9888
Andrew Yule panel S1 | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 2.054 | 1.29 | 50.7744
Andrew Yule panel S2 | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 3.802 | 1.91 | 75.1776
BCH MCC panel | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 5.114 | 1.13 | 44.4768
BCH PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 0.965 | 0.53 | 20.8608
Blend Handling MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.617 | 0.3 | 11.808
Boiler MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.688 | 0.32 | 12.5952
Bus Control Room | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 11.082 | 3.77 | 148.3872
Cadmium MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.898 | 0.38 | 14.9568
Cadmium Old MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.633 | 0.32 | 12.5952
Cadmium PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 0.423 | 0.32 | 12.5952
Canal PH | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.308 | 0.2 | 7.872
Canal Pump MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.414 | 0.23 | 9.0528
CDSS 3.3kV panel S1 | 3.3 | 104 | 910 | 914 | 914 | 914 | 3.04 | 1.65 | 64.944
CDSS 3.3kV panel S2 | 3.3 | 104 | 910 | 914 | 914 | 914 | 3.247 | 1.72 | 67.6992
CDSS 11kV panel S1 | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 2.068 | 1.29 | 50.7744
CDSS 11kV panel S2 | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 2.068 | 1.29 | 50.7744
CLDC MCC S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.644 | 0.31 | 12.2016
Colony Overhead Line | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 1.087 | 0.86 | 33.8496
Comp L&T MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 5.032 | 1.12 | 44.0832
Comp House MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.519 | 0.27 | 10.6272
Compressor Panel | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 5.046 | 1.5 | 59.04
Cooling Tower MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.546 | 0.28 | 11.0208
DG Bus A | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 4.137 | 2.01 | 79.1136
DG Bus B | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 4.137 | 2.01 | 79.1136
DM Plant MCC S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.496 | 0.26 | 10.2336
DM Plant MCC S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.502 | 0.26 | 10.2336
DT Soft Starter PNL | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.653 | 0.31 | 12.2016
ETP Operator MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.283 | 0.19 | 7.4784
ETP PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 11.326 | 2.48 | 97.6128
ETP Pump MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.216 | 0.16 | 6.2976
FAT Soft Starter PNL | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.774 | 0.58 | 22.8288
Filter Water MCC S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.4 | 0.23 | 9.0528
Filter Water MCC S2 | 0.415 | 13 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.328 | 0.2 | 7.872
Filtration MCC-3 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 25.225 | 3.07 | 120.8352
GE MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.501 | 0.26 | 10.2336
IAT Soft Starter PNL | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.769 | 0.35 | 13.776
Induction Furnace PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 0.351 | 0.28 | 11.0208
InterlacMCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 12.564 | 1.99 | 78.3264
Inv. Room1 Bus | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 3.422 | 1.78 | 70.0608
Inv. Room2 Bus | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 3.422 | 1.78 | 70.0608
Jarosite Filter Press MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 3.69 | 0.92 | 36.2112
Jyoti Panel S1 | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 8.866 | 3.27 | 128.7072
Jyoti Panel S2 | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 12.975 | 4.17 | 164.1312
Jyoti Panel S3 | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 3.046 | 1.65 | 64.944
L&P MCC2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 12.859 | 2.02 | 79.5072
L&T MCC3 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 2.751 | 0.77 | 30.3072
L&T PH1 MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.41 | 0.23 | 9.0528
Leaching MCC1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.544 | 0.28 | 11.0208
Leaching MCC201B1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.732 | 0.34 | 13.3824
Leaching MCC201B2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.596 | 0.29 | 11.4144
Leaching MCC201C | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.398 | 0.23 | 9.0528
Leechate MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.398 | 0.2 | 7.872
Lime MCC Panel | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.216 | 0.16 | 6.2976
LR Mill | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.538 | 0.28 | 11.0208
MCC Panel 1 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.534 | 0.53 | 20.8608
MCC Panel 1 S2 | 0.415 | 13 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.358 | 0.49 | 19.2864
MCC Panel 2 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.534 | 0.53 | 20.8608
MCC Panel 2 S2 | 0.415 | 13 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.358 | 0.49 | 19.2864
MCC Pump House 2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 7.091 | 1.39 | 54.7104
MCC Pump House 3 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 7.52 | 1.44 | 56.6784
MCC 111 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.303 | 0.48 | 18.8928
MCC 111 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.257 | 0.47 | 18.4992
MCC 112 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.269 | 0.47 | 18.4992
MCC 112 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.299 | 0.48 | 18.8928
MCC 113 RMH S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.299 | 0.48 | 18.8928
MCC 113 RMH S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.262 | 0.47 | 18.4992
MCC 114 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.254 | 0.47 | 18.4992
MCC 114 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.328 | 0.49 | 19.2864
MCC115 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.34 | 0.49 | 19.2864
MCC 115 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.302 | 0.48 | 18.8928
MCC 116 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.304 | 0.48 | 18.8928
MCC 116 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.29 | 0.48 | 18.8928
MCTP MCC 1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.917 | 0.39 | 15.3504
MCTP MCC 2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.965 | 0.4 | 15.744
MCTP MCC 3 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.372 | 0.22 | 8.6592
Melting Furnace PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 9.998 | 2.3 | 90.528
MG Panel SS1 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.873 | 0.37 | 14.5632
MG Panel SS1 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.2 | 0.46 | 18.1056
MR MCC Panel | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.721 | 0.33 | 12.9888
New DM Plant MCC S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.554 | 0.28 | 11.0208
New DM Plant MCC S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.392 | 0.5 | 19.68
New DPH | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.502 | 0.26 | 10.2336
PAP PCC SS3 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 10.164 | 2.32 | 91.3152
PCC 111 S1 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 16.997 | 3.2 | 125.952
PCC 111 S2 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 17.528 | 3.26 | 128.3136
PCC 112 S1 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 17.069 | 3.21 | 126.3456
PCC 112 S2 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 17.473 | 3.26 | 128.3136
PDB 112 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.216 | 0.46 | 18.1056
PH1 MCC Panel | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.434 | 0.24 | 9.4464
Purification MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.479 | 0.26 | 10.2336
Pyrotech LP MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 5.258 | 1.15 | 45.264
PCC 113 S1 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 17.967 | 3.31 | 130.2816
PCC 113 S2 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 16.897 | 3.19 | 125.5584
PDB 111 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.205 | 0.46 | 18.1056
PDB 111 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.319 | 0.48 | 18.8928
PDB 112 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.328 | 0.49 | 19.2864
Pyrotec PCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 2.501 | 0.72 | 28.3392
Pyrotech PCC (switchgear) | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 |  |  | 0
R2 Acid Plant MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 23.419 | 2.93 | 115.3248
RO MCC Panel | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.378 | 0.5 | 19.68
Siemens Bus A | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 15.727 | 4.71 | 185.3856
Siemens Bus B | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 11.602 | 3.88 | 152.7168
Solar 11kV HT Panel | 11 | 152 | 910 | 1143 | 762 | 762 | 9.161 | 3.34 | 131.4624
STG MCC 118 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.747 | 0.34 | 13.3824
STG MCC 118 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.759 | 0.34 | 13.3824
RO Plant MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 20.605 | 2.71 | 106.6656
RO ZLD PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 20.667 | 3.62 | 142.4832
Roaster GE MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 5.882 | 1.24 | 48.8064
R2 L&T MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 4.812 | 1.09 | 42.9024
RODPH MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.642 | 0.31 | 12.2016
SS PHE PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 5.376 | 1.56 | 61.4016
SS2 PCC S1 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 35.372 | 5.06 | 199.1616
SS2 PCC S2 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 38.3 | 5.32 | 209.3952
SS4 PCC S1 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 29.269 | 4.5 | 177.12
SS4 PCC S2 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 26.987 | 4.27 | 168.0672
VFD Panel 2 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.516 | 0.53 | 20.8608
Wartsila CISF | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.403 | 0.23 | 9.0528
Water Clarifier MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.403 | 0.23 | 9.0528
ZE Pyrotech MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 14.578 | 2.18 | 85.8048
SS5 PCC S1 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 27.539 | 4.33 | 170.4288
SS5 PCC S2 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 3.236 | 1.13 | 44.4768
SS5 PCC S3 | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 15.341 | 3 | 118.08
SS6 PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 13.903 | 2.82 | 110.9952
SS7 PCC | 0.415 | 32 | 610 | 508 | 508 | 508 | 14.174 | 2.86 | 112.5696
Sulzer MCC | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 0.702 | 0.33 | 12.9888
TGT MCC Panel | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 28.1 | 2.67 | 105.0912
VFD Panel 1 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.489 | 0.52 | 20.4672
VFD Panel 1 S2 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.489 | 0.52 | 20.4672
VFD Panel 2 S1 | 0.415 | 25 | 460 | 356 | 305 | 204 | 1.516 | 0.53 | 20.8608